## Blad1
Air Moisture - Dry- and Wet Temperature
Exemple: Measured Dry Temperature = +72o Fo
Measured Wet Temperature = +57o F.
[5 empty] | Svar: Temperturdiffrens (Tdiff) = 22 - 14 = 8 |  |  |  | Read Relative Humidity = 40% (see table below)
Table for Air Moisture: Dry (Dt) and Wet (Wt) temperature. 14,696 PSI = 760 mm at 0o C Hg
Wt = Wet Temperature
oF | [10 empty] | 10 | [7 empty] | 14 | [17 empty] | oC
Dt | 41oF |  | 43 |  | 45 |  | 46 |  | 48 |  | 50 |  | 52 |  | 54 |  | 55 |  | 57 |  | 59 |  | 61 |  | 63 |  | 64 |  | 66 |  | 68 |  | 70 |  | 72 | oF | Dt
104 | [34 empty] | 20 | 21
102 |  |  | Example: | [29 empty] | 18 | 20 | 21 | 23
100 |  |  | Wt = Wet temperature | [6 empty] | = | 57 | Fo | (Fahrenheit) | [17 empty] | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25
99 |  |  | Dt = Dry temperature | [6 empty] | = | 72 | Fo | [16 empty] | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28
97 |  |  | Air Moisture = | [7 empty] | 40 | % | [14 empty] | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30
95 | [24 empty] | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 | 31 | 33
93 | [22 empty] | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 37 |  | 10
91 | [20 empty] | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 38 | 40
90 | [18 empty] | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 37 | 39 | 41 | 44
88 | [16 empty] | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 38 | 40 | 43 | 45 | 48
86 | [14 empty] | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 32 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 | 47 | 50 | 52
84 | [12 empty] | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | 35 | 38 | 41 | 43 | 46 | 49 | 51 | 54 | 57
82 | [11 empty] | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 | 34 | 37 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62
81 | [10 empty] | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 52 | 55 | 58 | 62 | 65 | 68
79 | [9 empty] | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 26 | 29 | 32 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 71 | 74
77 | [8 empty] | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 25 | 27 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 63 | 67 | 70 | 74 | 77 | 81
75 | [8 empty] | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 53 | 56 | 59 | 63 | 66 | 70 | 73 | 77 | 80 | 84 | 88
73 | [6 empty] | 3 | 5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 55 | 58 | 62 | 65 | 69 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96
72 | [5 empty] | 3 | 5 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 44 | 47 | 50 | 54 | 57 | 61 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100
70 |  |  |  |  | 3 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 | 39 | 42 | 46 | 49 | 53 | 56 | 60 | 64 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 96 | 100
68 |  |  |  | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 37 | 41 | 44 | 48 | 51 | 55 | 59 | 63 | 66 | 70 | 74 | 78 | 83 | 87 | 91 | 96 | 100
66 |  |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 36 | 39 | 43 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 91 | 95 | 100
64 |  | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 | 30 | 34 | 37 | 41 | 45 | 5: 49; 7: 53; 7 9: 56; 8 11: 61; 8 10 13: 65; 10 12 15: 69; 10 12 14 17: 73; 12 14 16 19: 77; 12 14 16 18 21: 82; 13 15 18 20 23: 86; 13 15 17 20 22 25: 91; 15 17 19 22 24 27: 95; 14 16 19 21 24 27 30: 100
63 | 4 | 7 | 10 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 32 | 36 | 39 | 43 | 47 | 51 | 5: 55; 7: 59; 7 9: 64; 8 11: 68; 8 10 13: 72; 10 12 15: 77; 10 12 14 17: 81; 12 14 16 19: 86; 12 14 16 18 21: 90; 13 15 18 20 23: 95; 13 15 17 20 22 25: 100
61 | 8 | 11 | 15 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 37 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 5: 63; 7: 67; 7 9: 71; 8 11: 76; 8 10 13: 81; 10 12 15: 85; 10 12 14 17: 90; 12 14 16 19: 95; 12 14 16 18 21: 100
59 | 12 | 16 | 20 | 23 | 27 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 57 | 61 | 66 | 5: 71; 7: 75; 7 9: 80; 8 11: 85; 8 10 13: 90; 10 12 15: 95; 10 12 14 17: 100
57 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 42 | 46 | 51 | 56 | 60 | 65 | 70 | 74 | 5: 79; 7: 84; 7 9: 90; 8 11: 95; 8 10 13: 100
55 | 23 | 27 | 31 | 36 | 40 | 45 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 5: 89; 7: 95; 7 9: 100; 13 15 17 20 22 25: Temperature Converter
54 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 57 | 62 | 68 | 73 | 78 | 83 | 89 | 94 | 5: 100; 13 15 17 20 22 25: F=Fahrenheit, C = Celcius
52 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 72 | 77 | 83 | 88 | 94 | 100 |  | 13 15 17 20 22 25: Write Degree in yellow area
50 | 44 | 49 | 54 | 60 | 65 | 71 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |  |  |  | 13 15 17 20 22 25: Read answer in blue area.
48 | 53 | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | [5 empty] | 14 16 19 21 24 27 30: 57; 16 18 21 23 26 29 32: oF; 16 18 20 22 25 28 31 34: =; 19 21 24 26 29 32 36 39: 13.8889; 21 23 26 28 31 34 38 42: oC | 10
46 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 | 94 | 100 | [7 empty] | 14 16 19 21 24 27 30: 20; 16 18 21 23 26 29 32: oC; 16 18 20 22 25 28 31 34: =; 19 21 24 26 29 32 36 39: 68; 21 23 26 28 31 34 38 42: oF
45 | 74 | 80 | 87 | 93 | 100
43 | 86 | 93 | 100
41 | 100
Copyright © 2013 wern-inter.net