## Blad1
WERN INTER AB - KANALDIMENSIONERING
ASHRAE har medgivet tillåtelse att använda tekniska data från deras handbok 1972 som utgör underlag för nedan tabell.
Tryckfall "R" i plåtkanaler är baserad på luft vid 760 mm HG och temperatur +20o C och friktionsfaktor = 0,15 mm.
Tryckfall i en kanal enligt ASHRAE = 3,53 X q1,90/de5,02 där R = mm/m kanal, q = m3/h och de = ekvivalent kanaldiam.
Ekvivalent diameter de för en cirkulär kanal har samma friktionstryckfall som en rektangulär kanal vid samma flöde.
Ekvivalent kanaldiameter de = 1,3 x (a x b)0,625/(a+b)0,25 där de = cm och a och b = cm. | [11 empty] | OBS = Undvik röd yta.
CIRKULÄRA KANALER, KANALFRIKTION R = 0,1 mm/m
Storlek, mm |  | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1200 | 1400
Flöde,m3/h |  | 19.83 | 37.277 | 67.2182 | 121.2086 | 232.6984 | 419.6043 | 756.6349 | 1393.4004 | 2619.346 | 4723.2325 | 8698.1896 | 16351.056 | 29484.3977 | 47730.6608 | 71726.2148
v = m/sek |  | 1.768 | 2.061 | 2.3786 | 2.745 | 3.2165 | 3.712 | 4.2838 | 4.9692 | 5.793 | 6.6854 | 7.7549 | 9.0405 | 10.4333 | 11.729 | 12.9494
|  | REKTANGULÄRA KANALER, KANALFRIKTION R = 0,1 mm/m | [14 empty] | 1.1418
Höjd | Bredd= | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400
| De,mm | 109.3165 | 133.2034 | 152.3375 | 168.5151 | 182.654 | 195.2912 | 206.7704 | 217.3254 | 227.1234 | 244.9139 | 260.8298 | 275.3049 | 301.0199 | 323.5533 | 343.7562
100 | q,m3/h | 85.0548 | 143.3737 | 204.4002 | 266.8642 | 330.1705 | 394.0043 | 458.184 | 522.5983 | 587.1752 | 716.6396 | 846.3419 | 976.1606 | 1235.9057 | 1495.605 | 1755.1606
| v, m/s | 2.3626 | 2.3626 | 2.8389 | 2.9652 | 3.0571 | 3.127 | 3.1818 | 3.2259 | 3.2621 | 3.3178 | 3.3585 | 3.3894 | 3.4331 | 3.462 | 3.4825
| De,mm | 133.2034 | 163.9748 | 188.8544 | 209.9897 | 228.5062 | 245.0758 | 260.1341 | 273.981 | 286.8325 | 310.1556 | 331.003 | 349.9458 | 383.5535 | 412.9574 | 439.2861
150 | q,m3/h | 143.3737 | 248.2849 | 360.6148 | 477.2735 | 596.6683 | 717.8921 | 840.3907 | 963.8065 | 1087.8991 | 1337.493 | 1588.3168 | 1839.8975 | 2344.3151 | 2849.5275 | 3355.003
| v, m/s | 2.6551 | 3.0652 | 3.339 | 3.5354 | 3.6831 | 3.7984 | 3.8907 | 3.9663 | 4.0293 | 4.1281 | 4.2019 | 4.259 | 4.3413 | 4.3974 | 4.4378
| De,mm | 152.3375 | 188.8544 | 218.6331 | 244.0599 | 266.4068 | 286.4435 | 304.675 | 321.4523 | 337.0302 | 365.308 | 390.5825 | 413.5408 | 454.2467 | 489.8277 | 521.6595
200 | q,m3/h | 204.4002 | 360.6148 | 530.9475 | 710.0566 | 894.9983 | 1084.0056 | 1275.9515 | 1470.083 | 1665.8775 | 2061.0622 | 2459.5394 | 2860.176 | 3665.3925 | 4473.5634 | 5283.2196
| v, m/s | 2.8389 | 3.339 | 3.6871 | 3.9448 | 4.1435 | 4.3016 | 4.4304 | 4.5373 | 4.6274 | 4.771 | 4.88 | 4.9656 | 5.0908 | 5.1777 | 5.2413
| De,mm | 168.5151 | 209.9897 | 244.0599 | 273.2913 | 299.0653 | 322.226 | 343.3326 | 362.7765 | 380.8437 | 413.662 | 443.0077 | 469.6667 | 516.926 | 595.1342 | 595.1342
250 | q,m3/h | 266.8642 | 477.2735 | 710.0566 | 957.41 | 1214.8153 | 1479.4496 | 1749.4515 | 2023.5411 | 2300.8091 | 2862.3923 | 3430.6224 | 4003.3696 | 5157.4993 | 7483.4253 | 7483.4253
| v, m/s | 2.9652 | 3.5354 | 3.9448 | 4.2552 | 4.4993 | 4.6967 | 4.8596 | 4.9964 | 5.1129 | 5.3007 | 5.4454 | 5.5602 | 5.7306 | 6.9291 | 5.9392
| De,mm | 182.654 | 228.5062 | 266.4068 | 299.0653 | 327.9496 | 353.9634 | 377.7088 | 399.6103 | 419.9793 | 457.0125 | 490.1516 | 520.2681 | 573.6649 | 620.3112 | 662.006
300 | q, m3/h | 330.1705 | 596.6683 | 894.9983 | 1214.8153 | 1549.898 | 1896.2348 | 2251.1078 | 2612.605 | 2979.3402 | 3724.6523 | 4481.3823 | 5246.0695 | 6791.1204 | 8349.1897 | 9914.9365
| v, m/s | 3.0571 | 3.6831 | 4.1435 | 4.4993 | 4.7836 | 5.0165 | 5.2109 | 5.3757 | 5.5173 | 5.7479 | 5.9278 | 6.0718 | 6.2881 | 6.4423 | 6.5575
| De,mm | 195.2912 | 245.0758 | 286.4435 | 322.226 | 353.9634 | 382.6079 | 408.7973 | 432.9834 | 455.499 | 496.4774 | 533.1812 | 566.5558 | 625.7523 | 677.4718 | 723.6964
350 | q, m3/h | 394.0043 | 717.8921 | 1084.0056 | 1479.4496 | 1896.2348 | 2329.0755 | 2774.3105 | 3229.3143 | 3692.1507 | 4635.8154 | 5597.1401 | 6571.0194 | 8544.0819 | 10538.7334 | 12546.5627
| v, m/s | 3.127 | 3.7984 | 4.3016 | 4.6967 | 5.0165 | 5.2814 | 5.5046 | 5.6954 | 5.8606 | 6.132 | 6.346 | 6.5189 | 6.781 | 6.9701 | 7.1126
| De,mm | 206.7704 | 260.1341 | 304.675 | 343.3326 | 377.7088 | 408.7973 | 437.2661 | 463.5899 | 488.1199 | 532.8137 | 572.887 | 609.3499 | 674.0604 | 730.6159 | 781.1649
400 | q,m3/h | 458.184 | 840.3907 | 1275.9515 | 1749.4515 | 2251.1078 | 2774.3105 | 3314.3958 | 3867.9635 | 4432.4699 | 5586.9527 | 6766.8151 | 7965.022 | 10399.1029 | 12866.0103 | 15353.4714
| v, m/s | 3.1818 | 3.8907 | 4.4304 | 4.8596 | 5.2109 | 5.5046 | 5.7542 | 5.9691 | 6.1562 | 6.4664 | 6.7131 | 6.9141 | 7.2216 | 7.4456 | 7.6158
| De,mm | 217.3254 | 273.981 | 321.4523 | 362.7765 | 399.6103 | 432.9834 | 463.5899 | 491.9244 | 518.3541 | 566.5632 | 609.8359 | 649.2395 | 719.2157 | 780.4022 | 835.0996
450 | q,m3/h | 522.5983 | 963.8065 | 1470.083 | 2023.5411 | 2612.605 | 3229.3143 | 3867.9635 | 4524.3344 | 5195.2311 | 6571.248 | 7981.8158 | 9417.7166 | 12342.3663 | 15313.8928 | 18315.3739
| v, m/s | 3.2259 | 3.9663 | 4.5373 | 4.9964 | 5.3757 | 5.6954 | 5.9691 | 6.2062 | 6.4139 | 6.7605 | 7.0386 | 7.2668 | 7.6187 | 7.8775 | 8.0756
| De,mm | 227.1234 | 286.8325 | 337.0302 | 380.8437 | 419.9793 | 455.499 | 488.1199 | 518.3541 | 546.5827 | 598.1305 | 644.452 | 686.6652 | 761.6874 | 827.3241 | 886.0153
500 | q,m3/h | 587.1752 | 1087.8991 | 1665.8775 | 2300.8091 | 2979.3402 | 3692.1507 | 4432.4699 | 5195.2311 | 5976.5531 | 7583.384 | 9235.342 | 10920.8063 | 14362.6107 | 17868.247 | 21415.3765
| v, m/s | 3.2621 | 4.0293 | 4.6274 | 5.1129 | 5.5173 | 5.8606 | 6.1562 | 6.4139 | 6.6406 | 7.0217 | 7.3296 | 7.5839 | 7.9792 | 8.2723 | 8.4982
| De,mm | 244.9139 | 310.1556 | 365.308 | 413.662 | 457.0125 | 496.4774 | 532.8137 | 566.5632 | 598.1305 | 655.8992 | 707.9267 | 755.4176 | 839.9586 | 914.0249 | 980.3032
600 | q,m3/h | 716.6396 | 1337.493 | 2061.0622 | 2862.3923 | 3724.6523 | 4635.8154 | 5586.9527 | 6571.248 | 7583.384 | 9675.1104 | 11837.0892 | 14052.3544 | 18598.2852 | 23250.8343 | 27974.6583
| v, m/s | 3.3178 | 4.1281 | 4.771 | 5.3007 | 5.7479 | 6.132 | 6.4664 | 6.7605 | 7.0217 | 7.4654 | 7.8288 | 8.1321 | 8.6103 | 8.9702 | 9.2509
| De,mm | 260.8298 | 331.003 | 390.5825 | 443.0077 | 490.1516 | 533.1812 | 572.887 | 609.8359 | 644.452 | 707.9267 | 765.2157 | 817.5947 | 910.9979 | 992.9549 | 1066.3624
700 | q,m3/h | 846.3419 | 1588.3168 | 2459.5394 | 3430.6224 | 4481.3823 | 5597.1401 | 6766.8151 | 7981.8158 | 9235.342 | 11837.0892 | 14539.0612 | 17318.4043 | 23047.9456 | 28938.6944 | 34939.6842
| v, m/s | 3.3585 | 4.2019 | 4.88 | 5.4454 | 5.9278 | 6.346 | 6.7131 | 7.0386 | 7.3296 | 7.8288 | 8.2421 | 8.5905 | 9.146 | 9.5697 | 9.9035
| De,mm | 275.3049 | 349.9458 | 413.5408 | 469.6667 | 520.2681 | 566.5558 | 609.3499 | 649.2395 | 686.6652 | 755.4176 | 817.5947 | 874.5323 | 976.2397 | 1065.6274 | 1145.774
800 | q,m3/h | 976.1606 | 1839.8975 | 2860.176 | 4003.3696 | 5246.0695 | 6571.0194 | 7965.022 | 9417.7166 | 10920.8063 | 14052.3544 | 17318.4043 | 20689.8417 | 27669.3269 | 34876.0902 | 42241.284
| v, m/s | 3.3894 | 4.259 | 4.9656 | 5.5602 | 6.0718 | 6.5189 | 6.9141 | 7.2668 | 7.5839 | 8.1321 | 8.5905 | 8.98 | 9.6074 | 10.0915 | 10.4765
| De,mm | 288.6323 | 367.3708 | 434.6508 | 494.1775 | 547.9619 | 597.2552 | 642.9047 | 685.5187 | 725.553 | 799.2205 | 865.9667 | 927.1797 | 1036.7082 | 1133.1264 | 1219.6718
900 | q,m3/h | 1106.0282 | 2091.9551 | 3262.2765 | 4579.2907 | 6016.4825 | 7554.098 | 9176.8715 | 10872.6974 | 12631.788 | 16308.9708 | 20158.7278 | 24145.4424 | 32430.8005 | 41020.4725 | 49825.8256
| v, m/s | 3.4137 | 4.3044 | 5.0344 | 5.6534 | 6.1898 | 6.6615 | 7.0809 | 7.4573 | 7.7974 | 8.3894 | 8.8883 | 9.3154 | 10.0095 | 10.5505 | 10.9845
| De,mm | 301.0199 | 383.5535 | 454.2467 | 516.926 | 573.6649 | 625.7523 | 674.0604 | 719.2157 | 761.6874 | 839.9586 | 910.9979 | 976.2397 | 1093.1653 | 1196.261 | 1288.904
1000 | q,m3/h | 1235.9057 | 2344.3151 | 3665.3925 | 5157.4993 | 6791.1204 | 8544.0819 | 10399.1029 | 12342.3663 | 14362.6107 | 18598.2852 | 23047.9456 | 27669.3269 | 37308.1385 | 47338.6476 | 57650.8591
| v, m/s | 3.4331 | 4.3413 | 5.0908 | 5.7306 | 6.2881 | 6.781 | 7.2216 | 7.6187 | 7.9792 | 8.6103 | 9.146 | 9.6074 | 10.3634 | 10.958 | 11.4387
| De,mm | 323.5533 | 412.9574 | 489.8277 | 558.2158 | 620.3112 | 677.4718 | 730.6159 | 780.4022 | 827.3241 | 914.0249 | 992.9549 | 1065.6274 | 1196.261 | 1311.7984 | 1415.8535
1200 | q,m3/h | 1495.605 | 2849.5275 | 4473.5634 | 6318.5322 | 8349.1897 | 10538.7334 | 12866.0103 | 15313.8928 | 17868.247 | 23250.8343 | 28938.6944 | 34876.0902 | 47338.6476 | 60396.0772 | 73892.051
| v, m/s | 3.462 | 4.3974 | 5.1777 | 5.8505 | 6.4423 | 6.9701 | 7.4456 | 7.8775 | 8.2723 | 8.9702 | 9.5697 | 10.0915 | 10.6397 | 11.6505 | 12.2176
| De,mm | 343.7562 | 439.2861 | 521.6595 | 595.1342 | 662.006 | 723.6964 | 781.1649 | 835.0996 | 886.0153 | 980.3032 | 1066.3624 | 1145.774 | 1288.904 | 1415.8535 | 1530.4315
1400 | q,m3/h | 1755.1606 | 3355.003 | 5283.2196 | 7483.4253 | 9914.9365 | 12546.5627 | 15353.4714 | 18315.3739 | 21415.3765 | 27974.6583 | 34939.6842 | 42241.284 | 57650.8591 | 73892.051 | 90758.8881
| v, m/s | 3.4825 | 4.4378 | 5.2413 | 4.9494 | 6.5575 | 7.1126 | 7.6158 | 8.0756 | 8.4982 | 9.2509 | 9.9035 | 10.4765 | 11.4387 | 12.2176 | 12.8627
| De,mm | 362.1647 | 463.2505 | 550.6098 | 628.692 | 699.8915 | 765.6887 | 827.0816 | 884.7849 | 939.3334 | 1040.5362 | 1133.1115 | 1218.6999 | 1373.3303 | 1510.8353 | 1635.1894
1600 | q,m3/h | 2014.5368 | 3860.4861 | 6093.602 | 8650.5425 | 11485.4082 | 14562.814 | 17854.4125 | 21336.8903 | 24990.7037 | 32748.1551 | 41019.0455 | 49720.9912 | 68172.2304 | 87720.6611 | 108108.7071
| v, m/s | 3.4975 | 4.4682 | 5.2896 | 5.0061 | 6.6466 | 7.2236 | 7.7493 | 8.2318 | 8.6773 | 9.4757 | 10.1734 | 10.7901 | 11.8355 | 12.6911 | 13.4063
| De,mm | 379.1406 | 485.3299 | 577.2646 | 680.9973 | 734.7416 | 804.3065 | 869.3016 | 930.4668 | 988.355 | 1095.9239 | 1194.5104 | 1285.8093 | 1451.1061 | 1598.4411 | 1731.9334
1800 | q,m3/h | 2273.7236 | 4365.8467 | 6904.2899 | 10684.2506 | 13058.8568 | 16584.6154 | 20364.4913 | 24372.265 | 28585.8435 | 37557.3947 | 47155.8323 | 57285.8616 | 78852.8927 | 101807.4021 | 125839.192
| v, m/s | 3.5088 | 4.4916 | 5.3274 | 5.496 | 6.7175 | 7.3124 | 7.8567 | 8.3581 | 8.8228 | 9.6598 | 10.3959 | 11.0505 | 12.1687 | 13.0925 | 13.8712
| De,mm | 394.941 | 505.8649 | 602.0398 | 688.2623 | 767.107 | 840.1613 | 908.4934 | 972.8668 | 1033.8519 | 1147.3299 | 1251.5046 | 1348.1209 | 1523.3749 | 1679.9172 | 1821.9959
2000 | q,m3/h | 2532.7218 | 4871.0174 | 7715.0389 | 10988.0467 | 14634.1932 | 18610.1436 | 22880.9096 | 27417.467 | 32195.263 | 42393.0077 | 53335.7249 | 64915.5403 | 89657.4101 | 116098.2578 | 143874.8954
| v, m/s | 3.5177 | 4.5102 | 5.3577 | 6.1045 | 6.7751 | 7.385 | 7.9448 | 8.4622 | 8.9431 | 9.8132 | 10.5825 | 11.2701 | 12.4524 | 13.4373 | 14.2733
© 2005. Carl R. Wern